EK-9: KOSBİ Doğal Gaz Yer Teslim Tutanağı                                      ……./……./……….

YER TESLİM TUTANAĞI

………………………………………………………………………… ait doğalgaz teslim noktası (İstasyon) aşağıdaki çizimde belirtilmiştir.

Doğal gaz talep kapasitesi :

Teslim basınç değeri :

AÇIKLAMA:

FİRMA YETKİLİSİ:                              MÜŞAVİR:                               KOSBİ:

DOĞALGAZ TESİSAT ŞARTNAMESİ

- Bütün flanşlara atlama (Sayaç dahil)

- Servis kutusu ile bina çıkış noktaları arasındaki tesisat imalatı ; 1mt kazı derinliği uygunsa PE, değil ise ST yapılacaktır.ST yeraltı imalatları %100 filmli ve PE kaplı

boru ile yapılacaktır. toprak altı imalatlarda girdi çıktı yapılacaksa her iki tarafada

izole mafsal yapılmayacaksa tek çıkışa eklenecektir.

|  | G4 | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 mbar | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR YOK | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR YOK | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR YOK | ROTARY K. VAR | ROTARY K. VAR | ROTARY K. VAR | ROTARY K. VAR |
| 21 mbar üstü | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR VAR | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR VAR | KÖRÜKLÜ KORREKTÖR VAR |  |  |  |  |

3- ÖLÇÜM GRUBU SAYAÇ SEÇİM TABLOSU

4-Korrektör  mini elcor veya vemtech uzaktan okuma (scada) uyumlu olacak.

5-Ölçüm ve basınç düşürme grubu paslanmaz kabin ile muafaza edilecektir

6-Bina içi kat arası geçişlerinde buru kılıfı zeminin 20 cm üzerinde bitecek.

7-Tüm ölçüm ve basınç düşürme grubu çıkışlarında relif olacak.

8- Kazan daireleri için TMMO’dan  rapor.

9-Bacalar için TMMO’ dan rapor.

10-Özel üretim yada dönüşümü yapılan cihazlar için uygunluk belgesi.

11-Tüm yakıcı cihazların olduğu kısımlara (kombi dahil) exproof gaz alarm cihazı.

12-Bina içi basınç düşürme gruplarının üstüne exproof gaz alarm cihazı.

13-Her katta yedek braşman vanası.

14-Dönüşüm işlemi yapılacak fabrikanın mimari ve yangın yönetmeliklerine uygun olarak doğal gaz boru hattı dizaynı yapılacaktır,

15-Alarm cihazı (exprof) direk selonoid’e bağlanmayıp kontoktörlü pano aracılığı ile selonoide bağlanacak pano üzerinde veya yer teslimi sırasında belirlenen noktaya kesme acil kesme butonu koyulacaktır.

16-İş başlama dosyası MÜŞAVİR ve BEGOS’ a teslim edilip onay alınmadan firma iş başı yapmayacaktır.